国家电网公司变电设备监造大纲

（试行）

国家电网公司物资部

二〇一一年七月

目  次

前    言	1

1	范围	3

2	规范性引用文件	3

3	术语和定义	3

4	一般规定	5

5	驻厂监造	5

5.1  监造单位和监造人员	5

5.2  委托人、监造单位及供应商职责和权限	5

5.3  监造工作实施	7

6	关键节点见证	8

6.1  实施单位和见证人员	8

6.2  委托人、实施单位及供应商职责和权限	8

6.3  关键节点见证工作实施	9

7	专家巡检	10

7.1  巡检组和巡检人员	10

7.2  委托人、巡检组及供应商职责	10

7.3  专家巡检实施	11

附录1 油浸式电力变压器监造项目及方式	12

附录2 油浸式电抗器监造项目及方式	16

附录3 电流互感器监造项目及方式	20

附录4 电容式电压互感器监造项目及方式	24

附录5 组合电器驻厂监造项目及方式	26

附录6 断路器监造项目及方式	29

附录7 隔离开关监造项目及方式	31

附录8 避雷器监造项目及方式	34

# 前    言

公司产品质量监督技术标准化建设始于2007年的集中规模招标主设备集中监造。经过近三年的探索与实践，形成了变压器、电抗器、组合电器和断路器四类主设备的一系列技术标准，对集中监造的顺利实施起到了积极的推动作用，同时也为产品质量监督技术标准化建设奠定了坚实的基础。2010年以来，随着公司物资集约化不断深入，产品质量监督的范围不断扩大，为了满足各单位开展产品质量监督工作的需要，进一步提高规范化管理和标准化作业水平，公司物资部在充分征集专业部门、所属单位意见基础上，组织编制了《国家电网公司变电设备监造大纲（2011版）》（以下简称“大纲”），现予以印发，请各单位认真贯彻执行。在执行过程中存在的问题，及时报公司物资部。

本大纲从下发之日起执行。

本大纲由国家电网公司物资部负责解释。

变电设备监造大纲

# 范围

本大纲适用于国家电网公司110（66）kV～750kV交流电力变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、组合电器、断路器、隔离开关、避雷器等8类变电设备的监造工作。

本大纲规定了设备的监造模式、相关方的职责和权限、监造工作内容、方法、流程及相应制度，是国家电网公司系统采购设备监造工作的指导性文件。

其他电压等级设备可参照执行。

# 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 19001 idt ISO9001  《质量管理体系要求》

GB/T 26429-2010  《设备工程监理规范》

DL/T 5434-2009   《电力建设工程监理规范》

国家质检总局2002第28号令  《设备监理单位资格管理办法》

国家电网公司关于产品质量监督的有关标准、制度

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本大纲。

3.1  委托人

委托监造单位对中标设备实施监造的物资管理部门、项目管理部门/单位。

3.2  供应商

公司系统招标采购中，中标的设备制造单位。

3.3  监造

相关单位（人员）根据国家有关法规、技术标准及采购合同，接受委托人的委托，对设备制造过程的质量和进度实施监督见证的活动。监造模式包括：驻厂监造、关键节点见证和专家巡检。

3.4  监造单位

具有企业法人资格，取得设备监理资质，从事设备监造服务的组织。

3.5  总监造工程师

由监造单位委派，代表监造单位全面负责履行监造服务合同、主持项目监造机构工作的监造工程师，简称总监。

3.6  总监造工程师代表

由总监造工程师根据需要进行授权，代表总监造工程师行使其部分职权的项目监造机构中的设备监造工程师。

3.7  监造工程师

负责某一专业或者某一方面的设备监造工作，具有相应监理文件签证权的设备监造人员。

3.8  监造员

经过监造业务培训，具有电力设备相关专业知识，从事具体监造工作的设备监造人员。

3.9  监造实施细则

依据监造大纲、监造服务合同和技术协议，规定监造工作要点、方法的项目作业方案。

3.10  驻厂监造

监造单位按设备监造服务合同约定，在供应商厂内成立监造机构，派驻监造人员，跟踪供应商制造全过程，对设备的制造质量与进度进行监督见证。

3.11  关键节点见证

实施单位对产品制造过程中的关键节点进行文件见证、现场见证或停工待检的产品质量监督活动。

3.12  专家巡检

委托人组织专业人员（巡检组）定期或不定期对供应商状况及其产品制造阶段的巡视、检查和监督见证。

3.13  一般质量问题

在产品制造过程中，凡出现不符合采购合同规定和已经确认的技术标准/文件要求的情况,均视为质量问题，其中通过简单修复可及时纠正的属于一般质量问题。

3.14  重大质量问题

重大质量问题包括但不限于下列情况：

a)  需要较长时间（甚至影响交货进度）才能修复的；

b)  产品出厂试验不合格的；

c)  供应商擅自改变主要原材料/组部件/外协件的厂家或规格型号的；

d)  在产品制造过程中，供应商的生产环境失控，明显劣化的。

3.15  文件见证点（R点）

由监造工程师对设备工程的有关文件、记录和报告等进行见证而预先设定的监造控制点。

3.16  现场见证点（W点）

由监造工程师对设备工程的过程、工序、节点或结果进行现场见证而预先设定的监造控制点。

3.17  停工待检点（H点）

监造工程师见证并签认后才可转入下一个过程、工序或节点而预先设定的监造控制点。

# 一般规定

4.1   监造工作不代替供应商对产品的自行检验，也不代替委托人对合同设备的最终验收。产品的质量由供应商全面负责，监造单位负监造责任。

4.2   委托人应在采购合同和监造服务合同里明确委托人、监造单位及供应商职责和权限。

4.3   监造人员在监造过程中应遵守委托人和供应商有关保密的规定或约定。

4.4   监造模式分为三种：驻厂监造、关键节点见证、专家巡检。委托人可根据实际工作的需要，选择监造模式。

4.5   见证方式主要包括：停工待检、现场见证、文件见证。

# 驻厂监造

## 5.1  监造单位和监造人员

5.1.1   实施750kV设备的监造单位,应具有国家甲级设备监理资质，并有3年以上同类产品监造业绩。

5.1.2   实施110(66)～500kV设备的监造单位,应具有国家乙级及以上设备监理资质,并有3年以上同类产品监造业绩。

5.1.3   750kV设备的总监造工程师，应具有高级职称及8年以上设备专业工作经历。

5.1.4   110(66)～500kV设备的总监造工程师，应具有高级职称及5年以上设备专业工作经历。

5.1.5   监造工程师应具有中级职称及3年以上设备专业工作经历。

5.1.6   监造员具有大专及以上学历并具备设备相关专业知识。

## 5.2  委托人、监造单位及供应商职责和权限

5.2.1  委托人职责和权限

a)  委托人自主选择监造单位实施监造工作。应授权一名熟悉监造设备情况、能在规定时间内做出决定的委托人代表，负责与监造单位联系，协调监造单位与供应商之间的关系。

b)  委托人向监造单位提供监造工作所需的监造设备的采购合同、图纸等文件资料（含补充、修改文件）。提供的时间、方式、数量、回收要求、保密要求等在监造服务合同中约定。

c)  委托人应及时答复监造单位送达的见证通知、质量问题处理意见等请示函件。对与供应商间达成的产品相关意向（采购合同变更、设计变更、工作变更等）应及时通报监造单位。

d)  委托人通知监造单位参加设计联络会或将会议纪要转发监造单位，并及时组织对监造单位进行技术交底（含设计变更），批复监造实施细则。

e)  委托人按照监造服务合同的约定，及时支付监造单位监造费。

f)  委托人在设备监造实施过程中，有权参加产品的质量见证，检查、监督监造单位的监造工作。

g)  监造单位未按合同履行监造职责或给委托人造成损失的，委托人有权要求监造单位更换相关人员（包括总监造工程师）并承担相应的监造责任。

5.2.2  监造单位职责和权限

a)  根据项目需要，配备人员组成驻厂监造组，并报委托人确认。总监造工程师的更换需经委托人同意。

b)  向委托人收集监造设备的采购合同、图纸等文件资料（含补充、修改文件）。参加设计联络会、产品技术交底和产品质量分析会。

c)  按照监造大纲、采购合同及相关标准编制监造实施细则，审查供应商产品制造的有关计划、标准、主要工艺及装备等，检查外购的原材料/组部件的质量，监督、跟踪产品制造质量和进度等，对产品完工资料进行审核。

d)  指派专人负责与委托人联系，及时通知委托人产品制造过程中的关键节点、出厂试验等时间节点。

e)  对产品制造过程中发现的问题、供应商的不良行为以及不符合合同约定的状况，及时向供应商指出或制止；出现重大质量问题时，征得委托人同意，签发停工令，如在紧急情况下未能事先请示，应在24小时内向委托人做出书面报告。

f)  通过即时报、周报、月报等，及时向委托人及相关单位报送有关监造情况，协助开展履约协调，提交已完成监造设备的监造工作总结。

g)  根据委托人授权，对监造设备的采购合同款支付申请进行审核和签证。

h)  有权要求委托人按照监造服务合同的约定支付监造费。

5.2.3  供应商职责和权限

a)  供应商应认真履行设备采购合同中有关设备监造条款的要求，积极配合监造单位的设备监造工作;

b)  供应商应向监造组提供所需查阅的图纸、资料、试验方案和试验检验记录，及时提供分包/分供商清单， 按约定提供监造设备的生产进度计划;

c)  对于监造组提出的质量问题，供应商应重视并及时解决，对于提出的书面意见，供应商应按约定以书面形式回复。

d)  供应商应根据设备采购合同的要求，在质量见证点实施前及时通知委托人和监造组参加见证；R点随着生产过程中质量记录的产生随时由监造组进行文件见证，W点、H点在预订见证日期以前（H点不少于5天，W点不少于3天），供应商应通知监造组和委托人。如供应商未按规定提前通知监造组和委托人，致使委托人和监造组不能如期参加现场见证，委托人和监造组有权要求重新见证。

e)  委托人和监造组未按规定程序提出变更见证时间，且未能在规定时间参加见证时，供应商将认为委托人和监造组放弃监造，可进行下道工序。W点则转为R点见证，但H点没有委托人书面意见时，供应商不得自行转入下道工序，应及时与委托人联系商定更改见证时间。如更改时间后，委托人仍未按时到达，则H点可转为R点随后进行见证。

f)  供应商有权拒绝同一台设备的重复监造。

## 5.3  监造工作实施

驻厂监造工作的起点为：监造服务合同约定的监造工作开始之日；终点为：设备发运日或产品包装完成之日起30日，二者以先到日期为准。

5.3.1   前期工作

a)  委托人根据相关法律、法规选择监造单位，签订监造服务合同，及时书面通知供应商。

b)  监造单位根据监造任务进行驻厂监造组的组建，确保人员数量、质量满足监造工作开展要求。

c)  委托人组织设备监造单位、供应商及相关单位，召开必要的设计联络会等技术交流活动，确定设备的技术要求，并将会议纪要发相关单位，及时对监造单位进行技术交底（含设计变更）。

d)  监造组通过收集采购合同及相关监造依据性文件，掌握所监造设备技术要求，编写《监造实施细则》，报委托人批准，供应商备案。

e)  委托人及时审核监造组上报的《监造实施细则》，并将审核意见以书面形式发监造组。

f)  委托人组织供应商和监造组召开监造协调会，明确相互的责任、义务，确定监造有关事项。

5.3.2  监造实施

5.3.2.1  对设备制造质量的监督见证

监造组依据《监造实施细则》开展制造过程的监造工作。监造内容主要包括：

a)  审查供应商的质量管理体系及运行情况，提出意见，要求供应商澄清或纠正；

b)  监督见证主要生产工序的生产工艺设备、操作规程、检测手段、测量试验设备和有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所的环境；

c)  根据实际需求，参与产品设计审查的见证；

d)  监督见证外购主要原材料、组部件的质量证明文件、试验、检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及供应商提交的进厂检验资料，并与实物相核对；

e)  在制造现场对主要及关键组部件的制造工序、工艺和制造质量进行监督和见证；

f)  监督见证在技术协议中约定的产品制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺的鉴定资料和试验报告；

g)  监督见证供应商制造各阶段的检验或测试；

h)  监造组应审核供应商的产品出厂试验方案，并提前15日报送委托人。

i)  检查设备包装质量（资料清单）、存放管理和装车发运准备情况。

j)  各类设备的具体监造项目及见证方式见附录。

5.3.2.2  监造实施中质量问题的处理

a)  当发现一般质量问题时，监造组要及时查明情况，向供应商发出工作联系单；要求供应商分析原因并提出处理方案，监造组审核后监督供应商实施，直至符合要求。

b)  当发现重大质量问题时，监造组应向供应商发出工作联系单并以即时报方式在24小时内上报委托人；按照委托人反馈的意见决定是否停工处理；要求供应商分析原因并提出解决方案；监造组审核方案并报委托人确认，依据确认后的方案监督、跟踪处理结果直至符合要求。

5.3.2.3  对设备制造进度的监督

根据设备采购合同中设备交货期的要求，监造组应及时审核供应商的生产计划，掌握设备排产、加工、装配和试验的实际进展情况，督促供应商按合同要求如期履约。当出现进度偏差或预见可能出现延误时，上报委托人。

5.3.3  监造信息

a)  监造信息内容包括：产品在制造过程中有关质量、进度、设备采购合同执行等方面的情况，以及供应商生产、经营动态的重大变化。

b)  信息渠道有：监造信息系统、电子邮件、传真等。

c)  信息载体有：即时报、周报、月报、会议纪要、工作联系单等。

d)  信息报送应做到渠道畅通、传递及时、内容准确。

5.3.4  监造总结

监造工作完成后，监造单位应及时汇总、整理监造工作的有关资料、记录等文件，在30日内完成监造工作总结并提交委托人。

# 关键节点见证

## 6.1  实施单位和见证人员

6.1.1   委托人委托有资质的监理公司或相关机构作为实施单位。（可协调基建、生产、运行等部门人员参与关键节点见证。）

6.1.2   750kV设备的关键节点见证技术负责人应具有高级职称及8年以上设备专业工作经历。

6.1.3   110(66)～500kV的关键节点见证技术负责人应具有高级职称及5年以上设备专业工作经历。

6.1.4   见证人员应具有中级职称及设备相关专业知识。

## 6.2  委托人、实施单位及供应商职责和权限

6.2.1  委托人职责和权限

a)  委托人自主选择实施单位实施监造工作。应授权一名熟悉监造设备情况、能在规定时间内做出决定的委托人代表，负责与实施单位联系，协调实施单位与供应商之间的关系。更换委托人代表应提前通知实施单位。

b)  向实施单位提供监造设备的采购合同、图纸等文件资料（含补充、修改文件）。提供的时间、方式、数量、回收要求、保密要求等在委托服务合同中约定。

c)  委托人应及时答复实施单位送达的见证通知、质量问题处理意见等请示函件。对与供应商间达成的产品相关意向（采购合同变更、设计变更、工作变更等）应及时通报实施单位。

d)  委托人通知实施单位参加设计联络会或将会议纪要转发实施单位，并及时组织对实施单位进行技术交底（含设计变更），批复关键节点见证实施方案。

e)  按照委托服务合同的约定，及时支付实施单位监造费。

f)  委托人在设备监造实施过程中，有权参加产品的质量见证，检查、监督实施单位的监造工作。

g)  实施单位未按合同履行监造职责或给委托人造成损失的，委托人有权要求实施单位更换相关人员（包括技术负责人）并承担相应的监造责任。

6.2.2  实施单位职责和权限

a)  根据项目需要，配备见证人员组成关键节点见证组，实施监造工作。

b)  按照关键节点见证实施方案对产品制造过程中的关键节点进行监督检查。

c)  对产品制造过程中发现的问题、供应商的不良行为以及不符合合同约定的状况，及时向供应商指出或制止；必要时，下达整改令或停工令。

d)  通过即时报、周报、月报等，及时向委托人报送有关监造情况，协助开展履约协调工作，提交关键节点见证总结。

6.2.3  供应商职责和权限

a)  供应商应认真履行设备采购合同中有关设备监造条款的要求，积极配合见证人员的工作;

b)  供应商应向见证人员提供所需查阅的图纸、资料、试验方案和试验检验记录，提供分包/分供商清单，按约定提供设备生产进度计划;

c)  对于见证人员提出的质量问题，供应商应予以重视并及时解决，对于提出的书面意见，供应商应及时以书面形式回复；

d)  供应商应根据设备采购合同的要求，在质量见证点实施前及时通知委托人和实施单位参加见证；R点随着生产过程中质量记录的产生随时由见证人员进行文件见证，W点、H点在预订见证日期以前（H点不少于5天，W点不少于3天），供应商应通知委托人和实施单位。如供应商未按规定提前通知，致使委托人和实施单位不能如期参加现场见证，委托人和实施单位有权要求重新见证。

## 6.3  关键节点见证工作实施

6.3.1  前期工作

a)  委托人选择实施单位，并签订委托服务合同；

b)  实施单位组建关键节点见证组；

c)  委托人组织实施单位、供应商召开设计联络会等技术交流活动，确定设备的技术要求，对实施单位进行技术交底（含设计变更）；

d)  见证组通过收集采购合同及相关监造依据性文件，编写《关键节点见证实施方案》，并报委托人批复；

e)  委托人协调供应商和实施单位关系，明确相互的责任、义务，确定见证事项。

6.3.2  见证过程

6.3.2.1  对设备制造质量的监督见证

依据《关键节点见证实施方案》开展工作。见证内容主要包括：

a)  审查供应商的质量管理体系及运行情况，提出意见，要求供应商澄清或纠正；

b)  查验主要生产工序的生产工艺设备、操作规程、检测手段、测量试验设备和有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所的环境；

c)  查验外购主要原材料、组部件的质量证明文件、试验、检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及供应商提交的进厂检验资料，并与实物相核对；

d)  在制造现场对主要及关键组部件的制造工序、工艺和制造质量进行监督和见证；

e)  查验在技术协议中约定的产品制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺的鉴定资料和试验报告；

f)  监督见证设备的装配和整体试验等过程；

g)  各类设备的具体见证项目及见证方式见附录。

6.3.2.2  关键节点见证过程中发现质量问题的处理

a)  当发现一般质量问题时，见证组要及时查明情况，向供应商发出工作联系单并上报委托人；要求供应商分析原因并提出处理方案，见证人员审核后监督供应商实施，直至符合要求。

b)  当发现重大质量问题时，见证组必须向供应商发出工作联系单并以即时报方式在24小时内上报委托人；按照委托人反馈的意见决定是否停工处理；要求供应商分析原因并提出解决方案；见证人员审核方案并报委托人确认，依据确认后的方案监督、跟踪处理结果直至符合要求。

6.3.2.3  对设备制造进度的监督

根据设备采购合同中设备交货期的要求，见证组应及时审核供应商的生产计划，掌握设备排产、加工、装配和试验的实际进展情况，督促供应商按合同要求如期履约。当出现进度偏差或预见可能出现延误时，及时上报委托人。

6.3.3  关键节点见证信息

通过即时报、设备监造工作联系单、关键节点见证报告等传递监造信息。要求做到信息渠道畅通、信息传递及时、信息内容准确。

6.3.4  见证总结

关键节点见证组在见证工作完成后，实施单位应在20日内完成关键节点见证工作总结并上报委托人。

# 专家巡检

## 7.1  巡检组和巡检人员

巡检组应不少于3人，负责人应具备组织协调能力，具有高级技术职称及8年以上相关专业工作经历；成员应具有中级技术职称及5年以上相关专业工作经历。

## 7.2  委托人、巡检组及供应商职责

7.2.1  委托人职责

a)  负责组建巡检组，并明确巡检内容；

b)  向巡检组提供有关监造设备的合同文件、图纸等技术资料（含补充、修改文件）；

c)  协调巡检组与供应商的关系。

7.2.2  巡检组职责

a)  按照采购合同、监造大纲及委托人要求编制巡检方案，并开展巡检工作；

b)  对发现的问题、供应商的不良行为以及不符合合同约定的状况，及时向供应商指出或制止；必要时，下达整改令或停工令，并及时报告委托人；

c)  向委托人报送有关巡检情况，提交巡检总结报告；

d） 巡检组要遵守相关保密协议条款的要求。

7.2.3  供应商职责

a)  供应商应认真履行设备采购合同中有关设备监造条款的要求，积极配合巡检组的工作；

b)  供应商应向巡检组提供所需查阅的图纸、资料、试验方案和试验检验记录；

c)  对巡检组提出的质量问题，供应商应予以重视并及时解决，对于提出的书面意见，供应商应及时以书面形式给予回复。

## 7.3  专家巡检实施

7.3.1  巡检主要内容

a)  供应商资质文件及售后服务审查；

b)  供应商生产环境、装备的检查；

c)  产品设计检查；

d)  产品原材料的检查；

e)  组部件及其检验的检查；

f)  产品制造过程的监督见证；

g)  成品试验的监督见证；

h） 产品的储存包装的检查。

7.3.2  巡检发现问题的处理

当发现质量问题时，巡检组要及时查明情况，向供应商发出工作联系单；要求供应商分析原因、提出处理方案，经巡检组审核后上报委托人。委托人负责监督供应商质量问题的处理。发现的重大质量问题应即时报送委托人，并留存纸质文件。

7.3.3  巡检信息报送

a）专家组在接到委托人的巡检任务后5个工作日内编制巡检方案，提交委托人审批；

b）专家组在巡检工作完成后7个工作日内报送巡检工作总结。工作总结主要内容包括：对供应商资质的符合性、分包供应商的资质评价；原材料组部件，各工序关键节点和出厂试验具体项目的巡检情况；巡检中发现的质量问题及处理情况等。

# 附录1 油浸式电力变压器监造项目及方式

表1.1  油浸式电力变压器驻厂监造项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片 | 1.供应商 2.型号规格 3.性能参数 4.出厂质量证书、合格证、试验报告 5.进厂验收/检验/见证记录、报告 6.实物与文件对证 | R |
| 2 | 电磁线 |  | R |
| 3 | 绝缘纸板及成型件（含纸浆类） |  | R |
| 4 | 绝缘油 |  | R |
| 5 | 钢材 |  | R |
| 6 | 密封件 |  | R |
| 7 | 冷却装置及控制箱 |  | R |
| 8 | 套管 |  | R |
| 9 | 套管式电流互感器 |  | R |
| 10 | 分接开关 |  | R |
| 11 | 储油柜 |  | R |
| 12 | 胶囊 |  | R |
| 13 | 油流继电器 |  | R |
| 14 | 气体继电器 |  | R |
| 15 | 压力速动（突发）继电器 |  | R |
| 16 | 压力释放器 |  | R |
| 17 | 测温装置 |  | R |
| 18 | 油位计 |  | R |
| 19 | 阀门等 |  | R |
| 20 | 抗短路强度计算报告 | 1对照短路承受能力计算报告与相关工艺文件和电磁线等材料性能参数等核对 | R |
| 21 | 油箱制作 | 1外观及焊接 | W |
|  |  | 2机械强度试验** | H |
|  |  | 3油箱试漏 | W |
|  |  | 4清洁度 | W |
| 22 | 铁心制作 | 1剪切 | W |
|  |  | 2叠片 | W |
|  |  | 3屏蔽 | W |
|  |  | 4绑扎紧固 | W |
|  |  | 5铁心油道 | W |
|  |  | 6工序检验 | W |
| 23 | 线圈制作 | 1线圈绕制 | W |
|  |  | 2线圈整形和预压 | W |
|  |  | 3线圈相套装 | W |
|  |  | 4工序检验 | W |
|  |  | 5干燥处理 | W |
| 24 | 器身装配 | 1铁心检查，铁心绝缘测定 | W |
|  |  | 2屏蔽装配 | W |
|  |  | 3线圈套装 | W |
|  |  | 4插上铁轭及紧固 | W |
|  |  | 5引线装配 | W |
|  |  | 6铁心、夹件及其附件接地 | W |
|  |  | 7分接开关装配 | W |
|  |  | 8器身紧固、绕组压紧 | W |
|  |  | 9各部分间绝缘检查 | W |
|  |  | 10半成品试验 | W |
|  |  | 11清洁度 | W |
| 25 | 器身干燥 | 1干燥处理过程及结果（真空度、温度、时间、出水率） | W |
|  |  | 2器身干燥后的检查、处理 | W |
| 26 | 总装配 | 1油箱及其连接管道 | W |
|  |  | 2油箱屏蔽装配 | W |
|  |  | 3器身整理、轴向压紧、清洁度检查 | W |
|  |  | 4器身暴露时间的监控 | W |
|  |  | 5下箱 | W |
|  |  | 6组件装配 | W |
|  |  | 7真空注油（热油循环）及静放 | W |
|  |  | 8工序检验 | W |
| 27 | 出厂试验 | 1绕组直流电阻测量 | W |
|  |  | 2变比测量 | W |
|  |  | 3联结组别检测 | W |
|  |  | 4绝缘电阻、吸收比、极化指数测量 | W |
|  |  | 5介损及电容测量 | W |
|  |  | 6套管介损及电容测量 | W |
|  |  | 7套管式电流互感器试验 | W |
|  |  | 8铁心绝缘电阻测量 | W |
|  |  | 9操作冲击试验（SI） | H |
|  |  | 10线端雷电全波(LI)；线端雷电截波**（LIC）；中性点全波(LI) | H |
|  |  | 11外施耐压试验 | H |
|  |  | 12短时感应耐压试验（ACSD） | H |
|  |  | 13长时感应电压试验（ACLD） | H |
|  |  | 14空载电流、空载损耗测试 | H |
|  |  | 15长时间空载运行 | W |
|  |  | 16短路阻抗和负载损耗测量 | H |
|  |  | 17分接开关试验 | W |
|  |  | 18绝缘油化验及色谱分析 | W |
|  |  | 19温升试验或过电流试验** | H |
|  |  | 20声级测量 | W |
|  |  | 21绕组频响特性和低电压阻抗测量 | W |
|  |  | 22整体密封试验 | W |
|  |  | 23协议要求其他项目 | W |
| 28 | 出厂前器身检查 | 1紧固件检查 | W |
|  |  | 2清洁度检查 | W |
| 29 | 包装、待运和发运 | 1附件箱包装牢固、防潮、标志清晰 | W |
|  |  | 2本体充气运输压力检查 | W |
|  |  | 3冲撞记录仪的安装检查 | W |
|  |  | 4装箱清单 | W |
|  |  | 5其他包装箱（件） | W |
| 30 | 其它 | 1 合同及技术协议要求的其它项目 |  |

注：1、R指文件见证，W指现场见证，H指停工待检；

2、见证内容有上标“**”的项目，为型式试验项目；

3、如果规定了ACSD试验，则不要求SI试验，这应在订货或技术沟通会中说明；

4、对本表中未提及的如在线监测装置、在线滤油机等，各单位在具体实施时，可根据情况进行增加。

表1.2 油浸式电力变压器产品关键节点见证项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片 | 1.供应商 2.型号规格 3.性能参数 4.出厂质量证书、合格证、试验报告 5.进厂验收/检验/见证记录、报告 6.实物与文件对证 | R |
| 2 | 电磁线 |  | R |
| 3 | 绝缘纸板及成型件（含纸浆类） |  | R |
| 4 | 密封件 |  | R |
| 5 | 套管 |  | R |
| 6 | 分接开关 |  | R |
| 7 | 抗短路强度计算报告 | 1对照短路承受能力计算报告与相关工艺文件和电磁线等材料性能参数等核对 | R |
| 8 | 油箱制作 | 1机械强度试验** | H |
|  |  | 2油箱密封试验 | W |
| 9 | 线圈制作 | 1线圈整形和预压 | W |
|  |  | 2线圈相套装 | W |
| 10 | 器身装配 | 1线圈套装 | W |
|  |  | 2引线装配 | W |
|  |  | 3分接开关装配 | W |
| 11 | 器身干燥 | 1干燥处理过程及结果（真空度、温度、时间、出水率） | R |
|  |  | 2器身干燥后的检查、处理 | W |
| 12 | 总装配 | 1油箱屏蔽装配 | W |
|  |  | 2器身整理、轴向压紧、清洁度检查 | W |
|  |  | 3器身暴露时间的监控 | W |
| 13 | 出厂试验 | 1操作冲击试验（SI） | H |
|  |  | 2线端雷电全波(LI)；线端雷电截波**（LIC）；中性点全波(LI) | H |
|  |  | 3外施耐压试验 | H |
|  |  | 4短时感应耐压试验（ACSD） | H |
|  |  | 5长时感应电压试验（ACLD） | H |
|  |  | 6空载电流、空载损耗测试 | H |
|  |  | 7短路阻抗和负载损耗测量 | H |
|  |  | 8温升试验或过电流试验** | H |
| 14 | 包装、待运和发运 | 1本体充气运输压力检查 | W |
|  |  | 2冲撞记录仪的安装检查 | W |

# 附录2 油浸式电抗器监造项目及方式

表2.1 油浸式电抗器驻厂监造项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片（含气隙材料） | 1.供应商 2.型号规格 3.性能参数 4.出厂质量证书、合格证、试验报告 5.进厂验收/检验/见证记录、报告 6.实物与文件对证 | R |
| 2 | 电磁线 |  | R |
| 3 | 绝缘纸板类成型件（含纸浆类） |  | R |
| 4 | 绝缘油 |  | R |
| 5 | 钢材 |  | R |
| 6 | 密封件 |  | R |
| 7 | 冷却装置及控制箱 |  | R |
| 8 | 套管 |  | R |
| 9 | 套管式电流互感器 |  | R |
| 10 | 储油柜 |  | R |
| 11 | 胶囊 |  | R |
| 12 | 油流继电器 |  | R |
| 13 | 气体继电器 |  | R |
| 14 | 压力速动（突发）继电器 |  | R |
| 15 | 压力释放器 |  | R |
| 16 | 测温装置 |  | R |
| 17 | 油位计 |  | R |
| 18 | 阀门等 |  | R |
| 19 | 油箱制作 | 1外观及焊接 | W |
|  |  | 2机械强度试验 | H |
|  |  | 3油箱试漏 | W |
|  |  | 4清洁度 | W |
| 20 | 铁心制作 | 1铁心剪片 | W |
|  |  | 2铁轭叠片和紧固 | W |
|  |  | 3铁心饼、气隙制作及装配 | W |
|  |  | 4铁心油道 | W |
|  |  | 5清洁度 | W |
| 21 | 线圈制作 | 1线圈绕制 | W |
|  |  | 2线圈整形和预压 | W |
|  |  | 3工序检验 | W |
|  |  | 4垫块和撑条等绝缘件 | W |
|  |  | 5干燥处理 | W |
| 22 | 器身装配 | 1铁轭装配 | W |
|  |  | 2拉螺杆装配 | W |
|  |  | 3铁心柱装配 | W |
|  |  | 4铁心柱屏蔽 | W |
|  |  | 5线圈套装和绝缘装配 | W |
|  |  | 6上铁轭安装 | W |
|  |  | 7铁心整体压紧 | W |
|  |  | 8引线制作和装配 | W |
|  |  | 9器身压紧 | W |
|  |  | 10铁心、夹件及附件接地检查 | W |
|  |  | 11半成品试验 | W |
|  |  | 12清洁度 | W |
| 23 | 器身干燥 | 1干燥处理过程及结果（真空度、温度、时间、出水率） | W |
|  |  | 2器身干燥后的检查、处理 | W |
| 24 | 总装配 | 1器身及油箱的固定 | W |
|  |  | 2油箱及其连接管道 | W |
|  |  | 3油箱屏蔽装配 | W |
|  |  | 4器身整理、轴向压紧、清洁度检查 | W |
|  |  | 5器身暴露时间的监控 | W |
|  |  | 6下箱 | W |
|  |  | 7组件装配 | W |
|  |  | 8真空注油（热油循环、热冲洗）及静放 | W |
|  |  | 9工序检验 | W |
| 26 | 出厂试验 | 1绕组直流电阻测量 | W |
|  |  | 2绕组绝缘电阻测量 | W |
|  |  | 3绕组介损及电容测量 | W |
|  |  | 4损耗测量 | W |
|  |  | 5电抗测量 | H |
|  |  | 6工频耐压试验 | H |
|  |  | 7短时感应耐压试验（ACSD） | H |
|  |  | 8长时感应耐压试验（ACLD） | H |
|  |  | 9雷电（全波、截波）冲击试验 | H |
|  |  | 10操作波冲击试验 | W |
|  |  | 11电流谐波试验（型式） | W |
|  |  | 12绝缘油化验及色谱分析 | W |
|  |  | 13温升试验（型式） | W |
|  |  | 14声级测量（型式） | H |
|  |  | 15振动试验（型式） | H |
|  |  | 16整体密封试验 | W |
|  |  | 17磁化特性试验（型式） | W |
|  |  | 18三相电抗器的零序电抗（型式） | W |
|  |  | 19三相电抗器的互电抗（型式） | W |
|  |  | 20技术协议要求其他项目 | W |
| 27 | 出厂前器身检查 | 1紧固件检查 | W |
|  |  | 2清洁度检查 | W |
| 28 | 包装、待运和发运 | 1附件箱包装牢固、防潮、标志清晰 | W |
|  |  | 2本体充气运输压力检查 | W |
|  |  | 3冲撞记录仪的安装检查 | W |
|  |  | 4装箱清单 | W |
|  |  | 5其他包装箱（件） | W |
| 29 | 其它 | 1合同及技术协议要求的其它项目 |  |

表2.2 油浸式电抗器关键节点见证项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片（含气隙材料） | 1.供应商 2.型号规格 3.性能参数 4.出厂质量证书、合格证、试验报告 5.进厂验收/检验/见证记录、报告 6.实物与文件对证 | R |
| 2 | 电磁线 |  | R |
| 3 | 绝缘纸板类成型件（含纸浆类） |  | R |
| 4 | 绝缘油 |  | R |
| 5 | 套管 |  | R |
| 6 | 密封件 |  | R |
| 7 | 油箱制作 | 1机械强度试验 | H |
| 8 | 铁心制作 | 1铁心饼、气隙制作及装配 | W |
| 9 | 线圈制作 | 1线圈绕制 | W |
|  |  | 2干燥压紧 | W |
| 10 | 器身装配 | 1铁心柱装配 | W |
|  |  | 2铁心柱屏蔽 | W |
|  |  | 3铁心整体压紧 | W |
|  |  | 4器身压紧 | W |
|  |  | 5铁心、夹件及附件接地检查 | W |
|  |  | 6半成品试验 | W |
| 11 | 器身干燥 | 1干燥处理过程及结果（真空度、温度、时间、出水率） | W |
| 12 | 总装配 | 1器身及油箱的固定 | W |
|  |  | 2器身暴露时间的监控 | W |
|  |  | 3下箱 | W |
|  |  | 4组件装配 | W |
| 13 | 出厂试验 | 1绕组直流电阻测量 | W |
|  |  | 2绕组绝缘电阻测量 | W |
|  |  | 3绕组介损及电容测量 | W |
|  |  | 4损耗测量 | W |
|  |  | 5电抗测量 | H |
|  |  | 6工频耐压试验 | H |
|  |  | 7短时感应耐压试验（ACSD） | H |
|  |  | 8长时感应耐压试验（ACLD） | H |
|  |  | 9雷电（全波、截波）冲击试验 | H |
|  |  | 10操作波冲击试验 | W |
|  |  | 11电流谐波试验（型式） | W |
|  |  | 12绝缘油化验及色谱分析 | W |
|  |  | 13温升试验（型式） | W |
|  |  | 14声级测量（型式） | H |
|  |  | 15振动试验（型式） | H |
|  |  | 16整体密封试验 | W |
|  |  | 17磁化特性试验（型式） | W |
|  |  | 18三相电抗器的零序电抗（型式） | W |
|  |  | 19三相电抗器的互电抗（型式） | W |
|  |  | 20技术协议要求其他项目 | W |
| 14 | 包装、待运和发运 | 1本体充气运输压力检查 | W |
|  |  | 2冲撞记录仪的安装检查 | W |

# 附录3 电流互感器监造项目及方式

表3.1  电流互感器驻厂监造项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片 | 1.供应商 2.型号规格 3.性能参数 4.出厂质量证书、合格证、试验报告 5.进厂验收/检验/见证记录、报告 6.实物与文件对证 | R |
| 2 | 外瓷套（复合外套） |  | R |
| 3 | 盆式绝缘子或支撑杆 |  | R |
| 4 | 屏蔽桶材质 |  | R |
| 5 | 密封圈 |  | R |
| 6 | 一次导电杆材质 |  | R |
| 7 | SF6 气体 |  | R |
| 8 | 绝缘油（油浸式） |  | R |
| 9 | 绝缘纸 |  | R |
| 10 | 密度继电器及压力表 |  | R |
| 12 | 铁心制作 | 外形尺寸与入厂性能检测 | W |
|  |  | 铁心加工与选装 | W |
|  |  | 半成品空载与励磁试验 | W |
|  |  | 绝缘试验 | W |
| 11 | 线圈制作 | 作业环境的防尘、净化措施 | W |
|  |  | 绝缘件防脏污措施 | W |
|  |  | 铜线去毛刺和绕包绝缘情况 | W |
|  |  | 高、低压线圈匝数控制 | W |
| 13 | 储油柜与金属膨胀器（油浸式） | 油箱材质 | W |
|  |  | 除锈、焊接、抛光 | W |
|  |  | 油箱安装油位指示器、注油塞、排气塞和排油阀门的情况 | W |
|  |  | 试漏情况 | W |
|  |  | 金属膨胀器性能测试 | W |
| 14 | 抽真空与真空注油（油浸式） | 抽真空的真空度与保持时间 | W |
|  |  | 抽真空时油箱变形情况 | W |
|  |  | 油样化验结果 | W |
| 15 | 器身装配 | 机身内清洁处理 | W |
|  |  | 引线固定 | W |
|  |  | 引线焊接 | W |
|  |  | 引线绝缘厚度 | W |
|  |  | 引线绝缘距离 | W |
|  |  | 气路情况（油道情况） | W |
| 16 | 总装配 | 线圈引出线和分接引线的绝缘距离 | W |
|  |  | 套管装配及绝缘距离检查 | W |
|  |  | 装配过程中的返工情况 | W |
|  |  | 工序检验 | W |
| 17 | 整体密封 | 密封试验的条件 | W |
|  |  | 密封试验工艺 | W |
|  |  | 密封渗漏检查结果 | W |
|  |  | 对渗漏点的处理情况 | W |
| 18 | 出厂试验 | 外观检验 | H |
|  |  | 出现端子标志检验 | H |
|  |  | 二次绕组工频耐压试验 | H |
|  |  | 绕组段间工频耐压试验 | H |
|  |  | 匝间过电压试验 | H |
|  |  | 一次绕组工频耐压试验 | H |
|  |  | 局部放电试验 | H |
|  |  | 误差测定 | H |
|  |  | 电容和介质损耗因数测量 | H |
|  |  | 绝缘油性能试验 | H |
|  |  | 绝缘油中溶解气体试验 | H |
|  |  | 密封性试验 | H |
|  |  | 协议要求其他项目 | H |
| 19 | 特殊试验 | 机械强度试验 | H |
|  |  | 绝缘热稳定试验 | H |
|  |  | 雷电截波冲击试验 | H |
|  |  | 一次绕组的多次截波试验 | H |
|  |  | 耐震试验 | H |
| 20 | 包装、待运和发运 | 存放与发运方案 | W |
|  |  | 运输单位 | W |
|  |  | 运输保险 | W |
|  |  | 运输尺寸和重量 | W |

表3.2电流互感器产品关键节点见证项目及见证方式明细表

| 序号 | 见证项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片 | 1.供应商 2.型号规格 3.性能参数 4.出厂质量证书、合格证、试验报告 5.进厂验收/检验/见证记录、报告 6.实物与文件对证 | R |
| 2 | 外瓷套（复合外套） |  | R |
| 3 | 屏蔽桶材质 |  | R |
| 4 | 盆式绝缘子或支撑杆 |  | R |
| 5 | SF6 气体 |  | R |
| 6 | 绝缘油 |  | R |
| 7 | 绝缘纸 |  | R |
| 8 | 密度继电器及压力表 |  | R |
| 9 | 铁心制作 | 外形尺寸与入厂性能检测 | W |
|  |  | 铁心加工与选装 | W |
|  |  | 半成品空载与励磁试验 | W |
|  |  | 绝缘试验 | W |
| 10 | 线圈制作 | 作业环境的防尘、净化措施 | W |
|  |  | 绝缘件防脏污措施 | W |
|  |  | 铜线去毛刺和绕包绝缘情况 | W |
|  |  | 高、低压线圈匝数控制 | W |
| 11 | 储油柜与金属膨胀器（油浸式） | 油箱材质 | W |
|  |  | 除锈、焊接、抛光 | W |
|  |  | 油箱安装油位指示器、注油塞、排气塞和排油阀门的情况 | W |
|  |  | 试漏情况 | W |
|  |  | 金属膨胀器性能测试 | W |
| 12 | 抽真空与真空注油（油浸式） | 抽真空的真空度与保持时间 | W |
|  |  | 抽真空时油箱变形情况 | W |
|  |  | 油样化验结果 | W |
| 13 | 器身装配 | 机身内清洁处理 | W |
|  |  | 引线固定 | W |
|  |  | 引线焊接 | W |
|  |  | 引线绝缘厚度 | W |
|  |  | 引线绝缘距离 | W |
|  |  | 油道情况 | W |
| 14 | 总装配 | 线圈引出线和分接引线的绝缘距离 | W |
|  |  | 套管装配及绝缘距离检查 | W |
|  |  | 装配过程中的返工情况 | W |
|  |  | 工序检验 | W |
| 15 | 整体密封 | 密封试验的条件 | W |
|  |  | 密封试验工艺 | W |
|  |  | 密封渗漏检查结果 | W |
|  |  | 对渗漏点的处理情况 | W |
| 16 | 例行试验 | 外观检验 | H |
|  |  | 出现端子标志检验 | H |
|  |  | 二次绕组工频耐压试验 | H |
|  |  | 绕组段间工频耐压试验 | H |
|  |  | 匝间过电压试验 | H |
|  |  | 一次绕组工频耐压试验 | H |
|  |  | 局部放电试验 | H |
|  |  | 误差测定 | H |
|  |  | 电容和介质损耗因数测量 | H |
|  |  | 绝缘油性能试验 | H |
|  |  | 绝缘油中溶解气体试验 | H |
|  |  | 密封性试验 | H |
|  |  | 协议要求其他项目 | H |

附录4 电容式电压互感器监造项目及方式

表4.1  电容式电压互感器驻厂监造项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片（或铁芯） | 1.供应商 2.型号规格 3.性能参数 4.合格证/试验报告/记录 5.进厂验收/检验/见证记录、报告 6.实物与文件对证 | R |
| 2 | 电磁线 |  | R |
| 3 | 电容器油、变压器油 |  | R |
| 4 | 电容器纸 |  | R |
| 5 | 聚丙烯膜 |  | R |
| 6 | 铝箔 |  | R |
| 7 | 外瓷套 |  | R |
| 8 | 金属膨胀器 |  | R |
| 9 | 保护元件 |  | R |
| 10 | 阻尼器 |  | R |
| 11 | 电容元件卷制 | 1工艺环境控制 | W |
|  |  | 2绝缘试验 | W |
| 12 | 电容单元浸渍 | 1真空度、温度 | W |
|  |  | 2持续时间 | W |
| 13 | 电容分压器组装 | 1电气连接情况 | W |
|  |  | 2膨胀器及引线的紧固、定位 | W |
|  |  | 3内部紧固情况 | W |
|  |  | 4瓷套内有无异物 | W |
|  |  | 5密封面与密封圈配合 | W |
| 14 | 电容器试漏 | 1内部压力 | W |
|  |  | 2整体密封检查 | W |
| 15 | 油箱加工 | 1油箱材质 | W |
|  |  | 1外观检查 | W |
|  |  | 1油箱安装油位指示器、注油塞和排油阀门的情况 | W |
| 16 | 线圈绕制 | 1作业环境的防尘、净化措施 | W |
|  |  | 2绝缘件防尘防潮措施 | W |
|  |  | 3高、低压线圈匝数控制 | W |
| 17 | 电磁单元器身装配 | 4器身内清洁处理 | W |
|  |  | 5引线固定 | W |
| 18 | 电磁单元器身浸渍 | 1真空度、温度 | W |
|  |  | 2持续时间 | W |
| 19 | 例行试验 | 电容分压器的密封性能试验 | W |
|  |  | 工频电容和tanδ测量 | W |
|  |  | 工频耐压试验 | W |
|  |  | 局部放电测量 | W |
|  |  | 端子标志检查 | W |
|  |  | 电磁单元的工频耐压试验 | W |
|  |  | 3电容分压器低压端子的工频耐压试验 | W |
|  |  | 4铁磁谐振检验 | W |
|  |  | 5准确度检验（误差测定） | W |
|  |  | 6电磁单元的密封性能试验 | W |
|  |  | 7线圈直流电阻 | W |
|  |  | 8合同规定的其他试验 | W |
| 20 | 包装 | 1产品铭牌及有关标识 | W |
|  |  | 2包装箱的材料和标志 | W |
|  |  | 3随机的文件和装箱单 | W |

注：R指文件见证，W指现场见证，H指停工待检；

表4.2电容式电压互感器产品关键节点见证项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片（或铁芯） | 1.供应商 2.型号规格 3.性能参数 4.合格证/试验报告/记录 5.进厂验收/检验/见证记录、报告 6.实物与文件对证 | R |
| 2 | 电磁线 |  | R |
| 3 | 电容器油、变压器油 |  | R |
| 4 | 电容器纸 |  | R |
| 5 | 聚丙烯膜 |  | R |
| 6 | 铝箔 |  | R |
| 7 | 外瓷套 |  | R |
| 8 | 电容单元浸渍 | 1真空度、温度 | W |
|  |  | 2持续时间 | W |
| 9 | 电容分压器组装 | 1电气连接情况 | W |
|  |  | 2膨胀器及引线的紧固、定位 | W |
|  |  | 3内部紧固情况 | W |
|  |  | 4瓷套内有无异物 | W |
|  |  | 5密封面与密封圈配合 | W |
| 10 | 电磁单元器身装配 | 1器身内清洁处理 | W |
|  |  | 2引线固定 | W |
| 11 | 电磁单元器身浸渍 | 1真空度、温度 | W |
|  |  | 2持续时间 | W |
| 12 | 例行试验 | 1电容分压器的密封性能试验 | W |
|  |  | 2工频电容和tanδ测量 | W |
|  |  | 3工频耐压试验 | W |
|  |  | 4局部放电测量 | W |
|  |  | 5端子标志检查 | W |
|  |  | 6电磁单元的工频耐压试验 | W |
|  |  | 7电容分压器低压端子的工频耐压试验 | W |
|  |  | 8铁磁谐振检验 | W |
|  |  | 9准确度检验（误差测定） | W |
|  |  | 10电磁单元的密封性能试验 | W |
|  |  | 11线圈直流电阻 | W |
|  |  | 12合同规定的其他试验 | W |

# 附录5 组合电器驻厂监造项目及方式

表5.1  组合电器驻厂监造项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 |  |  | 见证内容 |  | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 |  | 绝缘操作杆 | 1机械特性、电气特性 |  | W、R |
|  |  |  | 灭弧室 | 2材料及组装工艺 |  | W、R |
|  |  |  | 传动件 | 3外观及机械特性 |  | W、R |
|  |  |  | 操动机构 | 4机械特性 |  | W、R |
| 2 | 隔离开关、接地开关及操动机构 |  |  | 1部件装配及参数、性能检查 |  | W、R |
| 3 | 母线 |  |  | 1母线导体及其连接 |  | W |
| 4 | 电流互感器 |  |  | 1各项特性参数与外观 |  | W、R |
|  |  |  |  | 2装配工艺 |  | W、R |
| 5 | 电压互感器 |  |  | 1各项特性参数与外观 |  | W、R |
|  |  |  |  | 2 装配工艺 |  | W、R |
| 6 | 避雷器 |  |  | 1各项特性参数与外观 |  | W、R |
|  |  |  |  | 2装配工艺 |  | W、R |
| 7 | 外壳 |  |  | 1材质检查和试验报告 |  | R |
|  |  |  |  | 2外观尺寸检查 |  | W |
|  |  |  |  | 3焊接质量检查和探伤试验 |  | W、R |
|  |  |  |  | 4压力试验 |  | W |
| 8 | 出线套管（绝缘复合套管） |  |  | 1各项参数与外观 |  | W |
|  |  |  |  | 2装配工艺 |  | W |
| 9 | 伸缩节 |  |  | 各项特性参数与外观 |  | W、R |
| 10 | 盆式、支持绝缘子 |  |  | 1材质检查 |  | R |
|  |  |  |  | 2外观及尺寸检查 |  | W、R |
|  |  |  |  | 3机械性能试验（水压、检漏） |  | W、R |
|  |  |  |  | 4电气性能试验（工频耐压、局部放电） |  | W、R |
| 11 | 汇控柜 |  |  | 1尺寸及特性 |  | W、R |
| 12 | 电缆终端、变压器连接装置 |  |  | 1结构性能，接口尺寸配合 |  | W |
| 13 | SF6密度继电器 |  |  | 1外部特性 |  | W、R |
| 14 | 压力释放装置 |  |  | 1参数特性 |  | W、R |
| 15 | SF6气体及SF6气体管路 |  |  | 1各项参数 |  | R |
| 16 | 吸附剂及安装吸附剂的防护罩 |  |  | 1各项参数 |  | R |
| 17 | 密封圈 |  |  | 1外观质量 |  | W、R |
| 18 | 支架及底架 |  |  | 1外观检查 |  | W、R |
| 19 | 总体装配 |  |  | 1运输单元(间隔)的元部件组合 |  | W、R |
|  |  |  |  | 2组合电器接地 |  | W、R |
|  |  |  |  | 3防锈、防腐 |  | W、R |
| 20 | 出厂试验 | 1机械操作和机械特性试验 |  | 断路器 | ①主要机械尺寸测量 | W |
|  |  |  |  |  | ②机械参数测量 | W |
|  |  |  |  |  | ③性能检查 | W |
|  |  |  |  |  | ④机械操作 | W |
|  |  |  |  | 隔离开关、接地开关 | ①主要机械尺寸测量 | W |
|  |  |  |  |  | ②动作特性测量 | W |
|  |  |  |  |  | ③机械操作试 | W |
|  |  |  |  | 断路器、隔离开关、接地开关 | ① 联锁试验 | W |
|  |  | 2主回路电阻测量 |  | ① 试品状态 |  | W |
|  |  |  |  | ② 电阻值 |  | W |
|  |  | 3气体密封性试验 |  | ① 试品状态 |  | W |
|  |  |  |  | ② 漏气率 |  | W |
|  |  | 4 SF6气体水分含量测定 |  | ① 试品状态 |  | W |
|  |  |  |  | ② 测定值 |  | W |
|  |  | 5辅助回路绝缘试验 |  | 试验过程 |  | W |
|  |  | 6主回路绝缘试验（交流耐压） |  | ① 试验设备 |  | H |
|  |  |  |  | ② 试品状态 |  | H |
|  |  |  |  | ③ 试验过程 |  | H |
|  |  | 7局部放电试验 |  | ① 试验设备、仪表 |  | H |
|  |  |  |  | ② 试品状态 |  | H |
|  |  |  |  | ③ 试验过程 |  | H |
|  |  | 8雷电冲击试验 |  | ① 试验设备、仪表 |  | W |
|  |  |  |  | ② 试品状态 |  | W |
|  |  |  |  | ③ 试验过程 |  | W |
|  |  | 9协议要求其他项目 |  |  |  |  |
| 21 | 包装、待运 |  |  | 1外观检查 |  | W |
| 22 | 包装、待运 |  |  | 2有良好可靠的防碰防震措施 |  | W |
|  |  |  |  | 3检查设备的外包装完好，气室的压力情况 |  | W |
| 23 | 其他 |  |  | 1合同及技术协议要求的其它项目 |  |  |

表5.2  组合电器关键节点见证项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 |  | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 绝缘操作杆 | 1机械特性、电气特性 | W、R |
|  |  | 传动件 | 2外观及机械特性 | W、R |
| 2 | 隔离开关、接地开关及操动机构 |  | 1部件装配及参数、性能检查 | W、R |
| 3 | 电流互感器 |  | 1各项特性参数与外观 | W、R |
|  |  |  | 2装配工艺 | W、R |
| 4 | 电压互感器 |  | 1各项特性参数与外观 | W、R |
|  |  |  | 2装配工艺 | W、R |
| 5 | 外壳 |  | 1焊接质量检查和探伤试验 | W、R |
|  |  |  | 2压力试验 | W |
| 6 | 盆式、支持绝缘子 |  | 1机械性能试验（水压、检漏） | W、R |
|  |  |  | 2电气性能试验（工频耐压、局部放电） | W、R |
| 7 | 总体装配 |  | 1运输单元(间隔)的元部件组合 | W、R |
|  |  |  | 2组合电器接地 | W、R |
|  |  |  | 3防锈、防腐 | W、R |
| 8 | 出厂试验 |  | 1断路器机械操作和机械特性试验 | W |
|  |  |  | 2隔离开关、接地开关机械操作和机械特性试验 | W |
|  |  |  | 3主回路电阻测量 | W |
|  |  |  | 4辅助回路绝缘试验 | W |
|  |  |  | 5主回路工频耐压试验 | H |
|  |  |  | 6局部放电试验 | H |
|  |  |  | 7雷电冲击试验 | W |
| 9 | 包装、待运 |  | 1有良好可靠的防碰防震措施 | W |

# 附录6 断路器监造项目及方式

表6.1  断路器驻厂监造项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷套、复合套管 | 1瓷件密封面表面粗糙度 | R、W |
|  |  | 2形位公差测量、外观检查 | R、W |
|  |  | 3 内水压试验 | R |
|  |  | 4弯曲试验 | R |
|  |  | 5孔隙性试验 | R |
|  |  | 6超声纵波探伤 | R |
|  |  | 7温度循环试验 | R |
| 2 | 绝缘拉杆 | 1材质检验 | R |
|  |  | 2 外观检查 | W |
|  |  | 3 拉力强度取样试验 | W |
|  |  | 4工频耐压试验 | W |
| 3 | 盆式绝缘子（罐式） | 1外观检查 | W |
|  |  | 2材质检验 | R |
|  |  | 3工频耐压、局放试验 | W |
|  |  | 4压力试验 | R、W |
|  |  | 5 X射线探伤试验 | R、W |
| 4 | 灭弧室 | 1触头质量检验 | R、W |
|  |  | 2喷嘴材料检验 | R、W |
|  |  | 3屏蔽罩外观检查 | W |
| 5 | 传动件(连板、杆) | 1 检查材质杆棒拉力强度 | R |
|  |  | 2 检查零件硬度测试值 | R |
| 6 | 罐体 | 1 焊缝探伤检查 | R |
|  |  | 2 水压试验 | R、W |
|  |  | 3 气密性试验 | R、W |
| 7 | 并联电容器 | 1 工频耐压试验 | R |
|  |  | 2 局部放电测量 | R |
|  |  | 3 电容值、介损 | R |
| 8 | 合闸电阻 | 电阻阻值测量 | R |
| 9 | 电流互感器（罐式） | 1 精度测试 | R、W |
|  |  | 2 伏安特性测试 | R、W |
| 10 | 操作机构 | 出厂试验报告 | R |
| 11 | 出厂试验 | 1 主回路绝缘试验 | H |
|  |  | 2 辅助和控制回路绝缘试验 | W |
|  |  | 3 主回路电阻测量 | W |
|  |  | 4 密封试验 | W |
|  |  | 5 设计和外观检查 | W |
|  |  | 6 机械操作和机械特性试验 | W |
| 12 | 包装、发运 | 1 符合工厂包装规范要求 | W |
|  |  | 2 有良好可靠的防碰防震措施 | W |

表6.2  断路器关键节点见证项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘拉杆 | 1 外观检查 | W |
|  |  | 2工频耐压试验 | W |
| 2 | 盆式绝缘子（罐式） | 1工频耐压、局放试验 | W |
|  |  | 2压力试验 | W |
|  |  | 3 X射线探伤试验 | W |
| 3 | 传动件(连板、杆) | 1 检查材质杆棒拉力强度 | R |
|  |  | 2 检查零件硬度测试值 | R |
| 4 | 罐体 | 1 焊缝探伤检查 | R |
|  |  | 2 水压试验 | R、W |
|  |  | 3 气密性试验 | R、W |
| 5 | 电流互感器（罐式） | 1 精度测试 | R、W |
|  |  | 2 伏安特性测试 | R、W |
| 6 | 出厂试验 | 1 主回路绝缘试验 | H |
|  |  | 2 辅助和控制回路绝缘试验 | W |
|  |  | 3 主回路电阻测量 | W |
|  |  | 4 机械操作和机械特性试验 | W |
| 7 | 包装、发运 | 1 有良好可靠的防碰防震措施 | W |

# 附录7 隔离开关监造项目及方式

表7.1  隔离开关驻厂监造项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷绝缘子 | 1.供应商 2.型号规格 3.性能参数 4.出厂质量证书、合格证、试验报告 5.进厂验收/检验/见证记录、报告 6.实物与文件对证 | W |
| 2 | 触头、触指 |  | W |
| 3 | 导电管 |  | W |
| 4 | 弹簧 |  | W |
| 5 | 齿轮（条） |  | W |
| 7 | 轴类零件 |  | W |
| 8 | 传动部件 |  | W |
| 9 | 底座 |  | W |
| 10 | 支撑构架 |  | W |
| 11 | 均压环 |  | W |
| 12 | 软导电连接带 |  | W |
| 13 | （非）标准件 |  | W |
| 14 | 润滑脂 |  | W |
| 15 | B类接地开关辅助灭弧装置 | 1 SF6断路器灭弧装置 | W |
|  |  | 2真空断路器灭弧装置 | W |
| 16 | 操作机构 | 1外观、结构检查 | W |
|  |  | 2零部件/元器件检查：电机、变速箱、输出轴、二次元器件等 | W |
|  |  | 3性能检查 | W |
|  |  | 4控制回路检查 | W |
|  |  | 5操作机构箱淋雨试验 | W |
| 17 | 导电回路装配 | 1零部件确认 | W |
|  |  | 2工序检验、装配工艺卡检查 | W |
|  |  | 3动（静）触头装配 | W |
|  |  | 4导电杆装配 | W |
|  |  | 5中间关节装配 | W |
|  |  | 6中间传动连杆、平衡装置装配 | W |
|  |  | 7传动底座装配 | W |
|  |  | 8回路电阻测量 | W |
| 18 | 接地导电回路装配 | 1零部件确认 | W |
|  |  | 2工序检验、装配工艺卡检查 | W |
|  |  | 3动（静）触头装配 | W |
|  |  | 4导电杆装配 | W |
|  |  | 5中间关节装配 | W |
|  |  | 6中间传动连杆、平衡装置装配 | W |
|  |  | 7传动底座装配 | W |
|  |  | 8回路电阻测量 | W |
| 19 | 底座装配/支撑构架装配 | 1零部件确认 | W |
|  |  | 2工序检验、装配工艺卡检查 | W |
| 20 | 总装配及调试 | 1零部件、组部件装配确认 | W |
|  |  | 2瓷绝缘子装配及调试 | W |
|  |  | 3导电回路装配及调试 | W |
|  |  | 4接地导电回路装配及调试 | W |
|  |  | 5操作及传动部件装配 | W |
| 21 | 出厂试验 | 1接地开关：最小及分、合闸过程中最不利位置的空气绝缘距离 | W |
|  |  | 2主回路触头夹紧力 | W |
|  |  | 3机械操作试验 | H |
|  |  | 4回路电阻的测量 | H |
|  |  | 5 B类接地开关辅助灭弧装置试验 | W |
|  |  | 6辅助和控制回路绝缘试验 | W |
|  |  | 7主回路的绝缘试验 | W |
|  |  | 8设计和结构检查 | W |
| 22 | 解体、包装 | 1解体时进行相关标记 | W |
|  |  | 2包装文件、装箱清单齐全、正确 | R |
|  |  | 3包装工序检验：包装牢固；防潮、标志清晰 | W |
| 23 | 其它 | 1合同及技术协议要求的其它项目 |  |

注：1、R指文件见证，W指现场见证，H指停工待检；

表7.2  隔离和接地开关产品关键节点见证项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷绝缘子 | 1.供应商 2.型号规格 3.性能参数 4.出厂质量证书、合格证、试验报告 5.进厂验收/检验/见证记录、报告 6.实物与文件对证 | W |
| 2 | 触头 |  | W |
| 3 | 导电管 |  | W |
| 4 | 弹簧 |  | W |
| 5 | 齿轮（条） |  | W |
| 7 | 轴类零件 |  | W |
| 8 | 传动部件 |  | W |
| 9 | 底座 |  | W |
| 10 | 支撑构架 |  | W |
| 11 | 均压环 |  | W |
| 12 | 软导电连接带 |  | W |
| 13 | （非）标准件 |  | W |
| 14 | 润滑脂 |  | W |
| 15 | B类接地开关辅助灭弧装置 | 1SF6断路器灭弧装置 | W |
|  |  | 2真空断路器灭弧装置 | W |
| 16 | 操作机构 | 1外观、结构检查 | W |
|  |  | 2零部件/元器件检查：电机、变速箱、输出轴、二次元器件等 | W |
|  |  | 3性能检查 | W |
|  |  | 4控制回路检查 | W |
|  |  | 5操作机构箱淋雨试验 | W |
| 17 | 导电回路装配 | 1零部件确认 | W |
|  |  | 2工序检验、装配工艺卡检查 | W |
|  |  | 3动（静）触头装配 | W |
|  |  | 4导电杆装配 | W |
|  |  | 5中间关节装配 | W |
|  |  | 6中间传动连杆、平衡装置装配 | W |
|  |  | 7传动底座装配 | W |
|  |  | 8回路电阻测量 | W |
| 18 | 接地导电回路装配 | 1零部件确认 | W |
|  |  | 2工序检验、装配工艺卡检查 | W |
|  |  | 3动（静）触头装配 | W |
|  |  | 4导电杆装配 | W |
|  |  | 5中间关节装配 | W |
|  |  | 6中间传动连杆、平衡装置装配 | W |
|  |  | 7传动底座装配 | W |
|  |  | 8回路电阻测量 | W |
| 19 | 底座装配/构架装配 | 1零部件确认 | W |
|  |  | 2工序检验、装配工艺卡检查 | W |
| 20 | 总装配及调试 | 1零部件、组部件装配确认 | W |
|  |  | 2瓷绝缘子装配及调试 | W |
|  |  | 3导电回路装配及调试 | W |
|  |  | 4接地导电回路装配及调试 | W |
|  |  | 5操作及传动部件装配 | W |
| 21 | 出厂试验 | 1接地开关：最小及分、合闸过程中最不利位置的空气绝缘距离 | W |
|  |  | 2主回路触头夹紧力 | W |
|  |  | 3机械操作试验 | H |
|  |  | 4回路电阻的测量 | H |
|  |  | 5 B类接地开关辅助灭弧装置试验 | W |
|  |  | 6辅助和控制回路绝缘试验 | W |
|  |  | 7主回路的绝缘试验 | W |
|  |  | 8设计和结构检查 | W |
| 22 | 解体、包装 | 1解体时进行相关标记 | W |
|  |  | 2包装文件、装箱清单齐全、正确 | R |
|  |  | 3包装工序检验：包装牢固；防潮、标志清晰 | W |
| 23 | 其它 | 1合同及技术协议要求的 |  |

# 附录8 避雷器监造项目及方式

表8.1  避雷器驻厂监造项目及见证方式明细表

| 序号 | 见证项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质 | 1企业概况、企业资质文件、企业年生产能力 、销售业绩 、售后服务 、分供方管理 、运输能力 | R |
|  |  | 2质量管理体系证书运作状况 | R |
|  |  | 3生产环境 | R、W |
|  |  | 4生产设备 | R、W |
|  |  | 5检测设备 | R、W |
|  |  | 6设计、管理能力 | R、W |
|  |  | 7特殊岗位员工上岗资质 | R |
| 2 | 电阻片制造 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2制造过程 | R、W |
|  |  | 3检查 | R、W |
|  |  | 4供货商 | R |
| 3 | 外套（套管） | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2进厂复检 | R、W |
|  |  | 3供货商 | R |
| 4 | 隔弧筒、绝缘杆 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2进厂复检 | R、W |
|  |  | 3供货商 | R |
| 5 | 压板、端盖、垫块 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2进厂复检 | R、W |
|  |  | 3供货商 | R |
| 6 | 密封件 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2进厂复检 | R、W |
|  |  | 3供货商 | R |
| 7 | 防爆膜 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2进厂复检 | R、W |
|  |  | 3供货商 | R |
| 8 | 监测器 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2进厂复检 | R、W |
|  |  | 3供货商 | R |
| 9 | 线路避雷器间隙 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2外观检查 | R、W |
|  |  | 3进厂复检 | R |
|  |  | 4供应商 | R |
| 10 | 总装配 | 1检查避雷器装配操作过程 | W |
| 11 | 试验前检查 | 1出厂试验方案 | R |
|  |  | 2仪器、仪表 | R、W |
|  |  | 3试验人员的资质 | R、W |
|  |  | 4检查产品铭牌 | R、W |
|  |  | 5环境检查 | R、W |
| 12 | 电阻片例行试验 | 1逐只2ms方波筛选试验 | R、W |
|  |  | 2逐只标称电流残压试验 | R、W |
|  |  | 3逐只直流参考电压试验 | R、W |
| 13 | 电阻片抽检 | 1 4/10µs大电流冲击耐受试验 | R、W |
|  |  | 2 2ms方波冲击电流耐受试验 | R、W |
|  |  | 3电阻片加速老化试验 | R、W |
| 14 | 出厂试验 | 1产品外观检查 | R、W |
|  |  | 2直流参考电压试验 | R、H |
|  |  | 3 0.75倍直流参考电压下漏电流 | R、H |
|  |  | 4持续电流（全电流和阻性电流）试验 | R、H |
|  |  | 5工频参考电压试验 | R、H |
|  |  | 6局部放电试验 | R、H |
|  |  | 7多柱避雷器电流分布试验 | R、H |
|  |  | 8密封试验 | R、H |
| 15 | 发运前检查 | 1货物（包括备品）和随货发运的资料 | R、W |

表8.2 避雷器关键节点见证项目及见证方式明细表

| 序号 | 监造项目 | 见证内容 | 见证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻片制造 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2制造过程 | R |
|  |  | 3检查 | R |
|  |  | 4供货商 | R |
| 2 | 外套（套管） | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2进厂复检 | R |
|  |  | 3供货商 | R |
| 3 | 隔弧筒、绝缘杆 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2进厂复检 | R |
|  |  | 3供货商 | R |
| 4 | 压板、端盖、垫块 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2进厂复检 | R |
|  |  | 3供货商 | R |
| 5 | 密封件 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2进厂复检 | R |
|  |  | 3供货商 | R |
| 6 | 防爆膜 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2进厂复检 | R |
|  |  | 3供货商 | R |
| 7 | 监测器 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2进厂复检 | R、W |
|  |  | 3供货商 | R |
| 8 | 线路避雷器间隙 | 1审查进厂资料 | R |
|  |  | 2外观检查 | R |
|  |  | 3进厂复检 | R |
|  |  | 4供应商 | R |
| 9 | 总装配 | 1检查避雷器装配操作过程 | R、W |
| 10 | 试验前检查 | 1出厂试验方案 | R |
|  |  | 2仪器、仪表 | R、W |
|  |  | 3试验人员的资质 | R、W |
|  |  | 4检查产品铭牌 | R、W |
|  |  | 5环境检查 | R、W |
| 11 | 电阻片例行试验 | 1逐只2ms方波筛选试验 | R、W |
|  |  | 2逐只标称电流残压试验 | R、W |
|  |  | 3逐只直流参考电压试验 | R、W |
| 12 | 电阻片抽检 | 1 4/10µs大电流冲击耐受试验 | R、W |
|  |  | 2 2ms方波冲击电流耐受试验 | R、W |
|  |  | 3电阻片加速老化试验 | R、W |
| 13 | 出厂试验 | 1产品外观检查 | R、W |
|  |  | 2直流参考电压试验 | R、W |
|  |  | 3 0.75倍直流参考电压下漏电流 | R、W |
|  |  | 4持续电流（全电流和阻性电流）试验 | R、W |
|  |  | 5工频参考电压试验 | R、W |
|  |  | 6局部放电试验 | R、W |
|  |  | 7多柱避雷器电流分布试验 | R、W |
|  |  | 8密封试验 | R、W |
| 14 | 发运前检查 | 1货物（包括备品）和随货发运的资料 | R、W |